## Rekapitulace
REKPITULACE
Sazby DPH
ČOV Slapy - Rozšíření čistírny odpadních vod |  |  | snížená | základní
|  |  | 14% | 20%
ozn. | název | Cena celkem | DPH snížená | DPH základní | Cena celkem s DPH
PS_01 | Strojně technologická část | 0 | 0 | 0 | 0
PS_02 | Systém řízení technologických procesů, měření a regulace | 0 | 0 | 0 | 0
PS_03 | Technologická elektroinstalace | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM |  | 0 | 0 | 0 | 0
CENOVÝ ODHAD ZAKÁZKY
ozn. | název | Cena celkem | DPH snížená | DPH základní | Cena celkem s DPH
CELKEM | Cenový odhad zakázky | 3426326 | 0 | 685265.2 | 4111591.2

## PS_01Strojně technologická část
ČOV Slapy - Rozšíření čistírny odpadních vod
PS_01 Technologická zařízení a provozní potrubí
ozn. | Název položky | MJ | mnž. | jednotková cena | cena - montáž | cena celkem
Stroje a zařízení
| Míchadlo v denitrifikační nádrži - průměr vrtule 250 mm, 915 ot./min, materiál vrtule - nerez ocel, 1,75 kW/4,7 A. Včetně tepelné chrany vinutí motoru bimetalem, přívodního kabelu 10 m, externího čidla průsaku mechanickou ucpávkou (délak kabelu 10 m), spouštěcího zařízení (nerez ocel), fixační sady, rámu vč. uvazovacího ramene (nerez ocel), třemnového dorazu míchadla pro tyč. | ks. | 1 |  |  | 0
| Středobublinný aerační systém denitrifikace - Naváděná verze; 3 × nosná trubka (délka trubky 4 825 mm) á 5 ks středobublinných aeračních elementů, vč. přívodních hadic a uzavíracích armatur s vnitřním závitem G 1" a kompletního souboru prvků pro přesné navádění nosných trubek na dno nárže. | kpl. | 1 |  |  | 0
| Jemnobublinný aerační systém nitrifikace - Naváděná verze; 6 × nosná trubka (délka trubky 4 825 mm) á 7 ks jemnobublinných aeračních elementů, vč. přívodních hadic a uzavíracích armatur s vnitřním závitem G 1" a kompletního souboru prvků pro přesné navádění nosných trubek na dno nárže | kpl. | 1 |  |  | 0
| Hydropneumatické čerpadlo interního recyklu - DN65, D70, materiál - nerez ocel | ks. | 1 |  |  | 0
| Odplyňovací nátokový objekt do dosazovací nádrže - D350, materiál nerez ocel, instalován v nitrifikační nádrži | ks. | 1 |  |  | 0
| Středový válec dosazovací nádrže - D800, materiál - nerez ocel | m | 3 |  |  | 0
| Ofuk hladiny dosazovací nádrže - DN20, materiál- nerez ocel | m | 17 |  |  | 0
| Hydropneumatické čerpadlo vratného kalu - DN40, D45×1.5, materiál - nerez ocel | ks. | 1 |  |  | 0
| Hydropneumatické čerpadlo odtahu plovoucích nečistot - DN40, D45×1.6 materiál - nerez ocel | ks. | 1 |  |  | 0
| Žlab pro odtah plovoucích nečistot - 150 × 300 mm, materiál - nerez ocel | ks. | 1 |  |  | 0
| Jemnobublinný aerační systém regenerace - Naváděná verze; 1 × nosná trubka (délka trubky 3 505 mm) á 5 ks jemnobublinných aeračních elementů, vč. přívodních hadic a uzavíracích armatur s vnitřním závitem G 1" a kompletního souboru prvků pro přesné navádění nosných trubek na dno nárže | kpl. | 1 |  |  | 0
| Kalové čerpadlo - podávací čerpadlo na kalolis, 4,5 l/s, 5,4 m, 1,5 kW/ 400 V. Včetně čidla průsaku ucpávkou, spouštěcího zařízení, patního kolena. | ks. | 1 |  |  | 0
| Dmychadlo - elektromotor s přípravou pro frekvenční měnič, Qvzd. = 111 - 349,2 m3/h, ∆p = 50 kPa, otáčky dmychadla 1745 - 3663 ot./min, hmotnost 277 kg, 7,5 kW, 400 V. Včetně tlumiče sání s filtrem, tlumiče výtlaku, sdruženého pojistného a rozběhového ventilu, zpětné klapky, řemenového převodu, rámu soustrojí, manometru výtlaku, manometru sání a protihlukového krytu. | ks. | 1 |  |  | 0
| Frekvenční měnič 7,5kw | kus | 1 |  |  | 0
| Dávkovací systém Preflocu - Dávkovací čerpadlo koagulantu max. výkon 1,9 l/h, max. protitlak 17,3 bar, min. dávka 0,03 ml/zdvih, max. dávka 1,3 ml/zdvih, max. počet zdvihů 120 zdv./min., materiál - PVC. Zásobní nádrž koagulantu - dvouplášťová svařovaná nádrž (2 m3), materiál - PE-HD, průměr 2 000 mm, výška 1 500 mm. Nádrž je vybavena: sondou průsaku v meziprostoru, vypouštěcí kohout PVC DN25, plnícím potrubím DN80 s uzavírací klapkou a bajonetovou přípojkou stáčecí hadice VK80, záchytnou vaničkou, přepadem do meziprostoru, venkovním trubicovým hladinoměrem a plovákovými snímači hladin. | kpl. | 1 |  |  | 0
| Štěrbinový mikrofiltr 0,1mm 40m3/hod | kpl. | 1 |  |  | 0
Potrubí
| Perforované odtokové potrubí - DN125, materiál PP+PVC-U | m | 16 |  |  | 0
| Potrubí přívodu vzduchu od dmychadla - DN150, D104×2, materiál - nerez ocel | m | 30 |  |  | 0
| Potrubí přívodu vzduchu k hydropneumatickým čerpadlům a k regenerační nádrži - DN40, D 45×1.5, materiál - nerez ocel | m | 8 |  |  | 0
| Potrubí přívodu vzduchu k hydropneumatickému čerpadlu interního recyklu - DN32, D40×2, materiál - nerez ocel | m | 5 |  |  | 0
| Potrubí k hydropneumatickému čerpadlu vraného kalu, odtahu plovoucích nečistot a ofuku dosazovací nádrže - DN20, D25×1.5, materiál- nerez ocel | m | 12 |  |  | 0
| Potrubí interního recyklu - DN65, D70×2, materiál - nerez ocel | m | 13 |  |  | 0
| Potrubí odtahu plovoucích nečistot - DN50, D54×2, materiál - nerez ocel | m | 16 |  |  | 0
| Potrubí napojení odplyňovacího objektu na středový válec dosazovací nádrže - DN150, D160, materiál - PVC | m | 3 |  |  | 0
| Potrubí na Prefloc - DN15, D20, materiál - PP | m | 7 |  |  | 0
| Potrubí výtlaku čerpadla z regenerační nádrže - DN80, D84×2, materiál - nerez ocel, ukončení 0,3 m za monoblokem čistírny | m | 6 |  |  | 0
| Nátokové a výtokové potrubí do/z monobloku čistírny - DN150, D154×2, materiál - nerez ocel, ukončení 0,3 m za monoblokem čistírny | m | 2 |  |  | 0
Armatury
| Ruční regulační ventil - DN32, materiál - mosaz, na vzduchovém potrubí hydropneumatického čerpadla interního recyklu. | ks. | 1 |  |  | 0
| Ruční regulační ventil - DN20, materiál - mosaz, na vzduchovém potrubí hydropneumatického čerpadla vratného kalu, odtahu plovoucích nečistot a na vzduchovém potrubí ofuku dosazovací nádrže. | ks. | 3 |  |  | 0
| Solenodový ventil - DN20, materiál - mosaz, na vzduchovém potrubí hydropneumatického čerpadla vratného kalu. | ks. | 1 |  |  | 0
| Solenodový ventil - DN32, materiál - mosaz, na společném vzduchovém potrubí hydropneumatického čerpadla odtahu plovoucích nečistot a ofuku dosazovací nádrže. | ks. | 1 |  |  | 0
| Montážní materiál – kotvení, těsnění prostupů |  |  |  |  | 0
| Obslužná lávka - 0,9×4,6 m, materiál ocel tř. 11 + nátěr, pochozí rošt - zinkovaná ocel | ks. | 1 |  |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  | 0
|  | DPH 14% |  |  | 0
|  | DPH 20% |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  | 0

## PS_02 ASŘTP, MaR
ČOV Slapy - Rozšíření čistírny odpadních vod
PS_02 Systém řízení technologických procesů a zařízení měření a regulace
ozn. | Název položky | MJ | mnž. | jednotková cena | cena - montáž | cena celkem
| Průtokoměr Parshall do 30l/s | kus | 1 |  |  | 0
| LDO optická kyslíková sonda | kus | 1 |  |  | 0
| systém řízení | kpl | 1 |  |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  | 0
|  | DPH 14% |  |  | 0
|  | DPH 20% |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  | 0

## PS_03 Techn_elektroinstalace
ČOV Slapy - Rozšíření čistírny odpadních vod
PS_03 Technologická elektroinstalace
ozn. | Název položky | MJ | mnž. | jednotková cena | cena - montáž | cena celkem
| Rozvaděč hlavní RO | kpl | 1 |  |  | 0
| Montážní materiál | kpl | 1 |  |  | 0
| Uzemění a pospojení | kpl | 1 |  |  | 0
| Ostatní elektroinstalační a montážní materiál | kpl | 1 |  |  | 0
| Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  |  | 0
| Realizační projektová dokumentace | kpl | 1 |  |  | 0
| Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  | 0
|  | DPH 14% |  |  | 0
|  | DPH 20% |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  | 0