OBSAH dokumentace:

1	IDENTIFIKACE STAVBY	1

1.1	Předmět a rozsah projektové dokumentace	2

1.2	Úvod	2

1.3	Nádrž linky biologického čištění	2

1.3.1	Všeobecný popis stavby	2

1.3.2	Koncepce řešení	2

1.4	Podklady	2

1.5	Zatížení	2

1.5.1	Technologické zatížení	3

1.5.2	Mimořádná zatížení	3

1.6	Posouzení nosných konstrukcí	3

1.7	Zhodnocení provedených průzkumů	3

1.7.1	Inženýrsko-geologický průzkum	3

1.7.1.1	Geologické poměry	3

1.7.1.2	Upřesnění inženýrsko-geologických poměrů	3

1.8	Technické řešení	4

1.8.1.1	Výkopy	4

1.8.1.2	Základová spára	4

1.8.1.3	Zásypy, obsypy – mimo nosné konstrukce	5

1.8.2	Nádrž linky biologického čištění	5

1.8.3	Vodotěsná železobetonová konstrukce nádrží a šachet – bílá vana	5

1.8.4	Ochrana nosné železobetonové konstrukce proti korozním účinkům bludných proudů	6

1.9	Požadavky na kvalitu nosných konstrukcí	6

1.9.1	Materiály	6

1.9.1.1	Železobetonové konstrukce	6

1.9.2	Povrchová úprava	6

1.9.2.1	Železobetonové konstrukce	6

1.10	Technologie a provádění nosných konstrukcí	7

1.10.1	Normy a technologické předpisy	7

1.10.2	Bezpečnost práce	7

1.11	Závěr	7

# IDENTIFIKACE STAVBY

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název stavby:			            Rozšíření čistírny odpadních vod

Místo stavby:			            Slapy

Příslušný vodoprávní ústav:	   	Městský úřad Černošice

Příslušný stavební úřad:                    Městský úřad Štěchovice

Stupeň:                                              Novostavba

Investor:			            Obec Slapy

Projektová dokumentace:	             Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

## Předmět a rozsah projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je návrh nosné konstrukce linky biologického čištění.

Dokumentace je zpracována ve stupni: „Dokumentace pro provedení stavby“.

Rozsah a obsah projektové dokumentace je zpracován ve smyslu ustanovení stavebního zákona 183/2006 Sb. a vyhlášky 499/2006 Sb.

## Úvod

## Nádrž linky biologického čištění

Aktivační a dosazovací nádrž budou tvořeny sdruženou železobetonovou jímkou, hlubokou 4,5m (hloubka vody bude 4,0m). Světlé rozměry sdružené nádrže jsou 17,4 x 5,8m. Nádrž bude provedena z armovaného betonu. Výškově bude nádrž umístěna tak, aby hladina byla na stejné úrovni jako ve stávající aktivaci. Nádrž bude částečně (asi z jedné poloviny výšky) umístěna nad terénem. Podél obou delších stran nádrže bude zavěšena obslužná lávka z kompozitních roštů. Lávka bude umístěna 1,1m pod horní hranou nádrží. Vstup na lávky bude umožněn ocelovými schůdky.

### Všeobecný popis stavby

Podrobnější informace o objektu viz stavební a technologické část PD.

### Koncepce řešení

Nosná konstrukce objektů nádrží je řešena desko-stěnovým systémem podzemních konstrukcí. Konstrukce jsou z pohledu technologie řešeny z monolitického železobetonu s požadavkem vodonepropustnosti. Objekty jsou vzhledem ke geologické stavbě lokality a charakteru nosné konstrukce založeny plošně tj. na základové desce.

## Podklady

[1] Inženýrsko-geologický průzkum –Geoprojekt (RNDr. Jiří KRAUS)

[2] Technologická část rozšíření čistírny odpadních vod

[3] Stavební řešení (Ing. Martin Dobeš, březen 2005)

## Zatížení

Zatížení je uvažováno ve smyslu ČSN EN 1991 – Zatížení konstrukcí

### Technologické zatížení

Vodní tlak zadržované vody – definovaná úroveň max.hladiny

### Mimořádná zatížení

Objednatelem nebylo specifikováno ani požadováno žádné mimořádné zatížení nosné konstrukce.

Podrobnější informace o uvažovaném zatížení v příloze: Statický výpočet.

## Posouzení nosných konstrukcí

Nosné konstrukce byly navrženy a posouzeny ve smyslu platných a doporučených ČSN EN a návazných předpisů.

Statickým (dynamickým) výpočtem bylo prokázáno, že nosné konstrukce vyhovují z hlediska 1.MS (mezní stav únosnosti), tak i z hlediska 2.MS (mezní stav použitelnosti).

Podrobnější informace o statickém (dynamickém) posouzení v příloze: Statický výpočet.

## Zhodnocení provedených průzkumů

### Inženýrsko-geologický průzkum

#### Geologické poměry

Staveniště je v prostoru zhruba vodorovného, upraveného terénu. Při uvažované hloubce zakládání okolo 3 m bude základová půda tvořena zvětralými horninami R 5, případně pevnějšími. Směrem do hloubky pevnost horninového prostředí vzrůstá. Hladinu podzemní vody předpokládáme v hloubce okolo 5 m pod povrchem. Rozpojitelnost zemin a hornin do hloubek okolo 3 m je dobrá a převážně zvládnutelná normální těžbou bagrem.  Povrch hornin a stav jejich zvětrání je velmi variabilní. V závislosti na hloubce povrchu hornin značně kolísá mocnost pokryvu tvořeného jíly. Při větší předpokládané hloubce založení bude napětí v základové půdě snížena o váhu odtěžených materiálů.

#### Upřesnění inženýrsko-geologických poměrů

Zájmové území staveniště je po terénních úpravách zhruba vodorovné. Uvažovaná hloubka založení objektů rozšíření ČOV je okolo 3 m.

Zatřídění zemin a hornin uvádíme podle ČSN 73 1001 „Základová půda pod plošnými základy“ a nové normy ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“.

Pro vytvoření zhruba jednotného podzákladí budovaného různě zvětralými stavy hornin podloží v hloubce okolo 3 m pod povrchem je třeba z možnosti využití jako základovou půdu vyloučit zeminy navážek a kvarterního pokryvu tvořeného jíly. Tuhé plastické jíly vykazují zásadně méně příznivé mechanické vlastnosti jako základová půda oproti zvětralým horninám podloží. V případě potřeby jednotného zakládání na horninách  podloží bude třeba odtěžit jíly pokryvu v celém rozsahu zakládání i v případě výskytu prohlubní zasahujících  nepravidelně do masivu hornin podloží.

Zcela zvětralé horniny, které jdou rozdrobit v ruce, tvořící nepravidelně značnou část profilu sond přísluší do třídy R 5.

Odvozené mechanické a fyzikální charakteristiky udáváme pro horniny R 5, kdy střední hustota diskontinuit je střední (200 – 600 mm), jako nejméně pevné v celém uvažovaném podzákladí.

Pevnost v prostém tlaku  c  =  5 /MPa/

Modul přetvárnosti  E def     =  200 /MPa/

Poissonovo číslo             ν     =  0,25

Objemová tíha                γ     =   21 /kN.m-3/

Orientačně uvádíme podle ČSN 73 1001, tab. 18 hodnotu tabulkové výpočtové únosnosti Rdt pro R 5  =  0,3 MPa.

Pro srovnání udáváme pro jíly F 6 CI tuhé  E def  =  5 MPa a  Rdt  =  0,1 MPa..

Podle výsledku měření hladiny vody ve studni bude při hloubce zakládání okolo 3 m pod terénem hladina podzemní vody 2 m pod základy, tedy dostatečně hluboko bez vlivu na základy a stavební konstrukce. Záhozy výkopů základových jam bude vhodné udělat z materiálů soudržných zemin – jílů, pro vodu zasakující z povrchu špatně propustných.

Dočasné stěny výkopů základových jam je možno do hloubky 1,5 m ponechat kolmé nepažené, výkopy hlubší je třeba pažit nebo svahovat v poměru 1 : 1.

Bagrováním sond byla prakticky ověřena rozpojitelnost a těžitelnost zemin a hornin. Do R 5 – R 4 lze horniny dobře rozpojovat normálně bagrem.

Třídy rozpojitelnosti uvádíme podle staré (ČSN 73 3050 „Zemní práce“) a nové normy (ČSN 73 6133“).

Zatřídění zemin a hornin podle ČSN 73 3050 navrhujeme pro tuhé jíly do třídy 3, pevné přísluší do tř. 4. Horniny R 5 a R 4 převážně patří do tř. 4.

Podle ČSN 73 6133 patří zeminy a horniny R 5 do třídy I. Pevnější horniny R 4 jsou ve tř. II.

Po výkopu základové jámy může být provedena prohlídka stavu hornin v základové spáře geologem, autorem zprávy.

## Technické řešení

.

#### Výkopy

Provádění výkopových prací a zajištění svahů se řídí stavební částí PD s přihlédnutím k doporučení geologického průzkumu.

Při hrubých zemních pracích je třeba ponechat posledních 150-200mm výkopu jako ochranu před povětrností a rozbřídáním a základovou spáru otevřít až těsně před prováděním podkladních betonů. Dotěžení provést s maximální opatrností nejlépe ručně nebo s malými mechanizmy, jinak se poškozuje základová spára a tuto je třeba pak ošetřit a dohutnit.

#### Základová spára

Dotěžení podloží na úroveň základové spáry bude provedeno z úrovně hrubého výkopu přímo na její čistou úroveň. Výkopové práce budou provedeny malou a střední mechanizací tak, aby se předešlo poškození spáry. Základová spára bude bezprostředně řádně očištěna a po vlastním převzetí (TDI) bude zakryta podkladním betonem. Podkladní beton bude proveden v minimální tloušťce 150mm z betonu kvality C16/20-X0-cl0,4-dmax22-S3.

Při realizaci je nutné přivolat odpovědného geologa akce, který zhodnotí skutečný stav základové zeminy (horniny) a popřípadě navrhne opatření k dosažení předpokládané únosnosti a charakteristických parametrů.

Při provádění je nutno zamezit přímému kontaktu podzemní a srážkové vody s obnaženou základovou spárou.

#### Zásypy, obsypy – mimo nosné konstrukce

Pro zásypy a obsypy mimo aktivní zónu nosných konstrukcí bude použita zeminy z výkopku základových konstrukcí objektu. Podrobněji viz stavební řešení.

### Nádrž linky biologického čištění

Aktivační a dosazovací nádrž budou tvořeny sdruženou železobetonovou jímkou, hlubokou 4,5m (hloubka vody bude 4,0m). Světlé rozměry sdružené nádrže jsou 17,4 x 5,8m. Nádrž bude provedena z armovaného betonu. Tloušťka základové desky je 300 mm. Tloušťka většiny stěn je také 300mm a 150mm.

Nádrž linky biologického čištění je podzemní monolitická železobetonová konstrukce.

Konstrukce budou provedeny z hutněného betonu kvality C25/30 se zvýšenou rezistencí proti agresivnímu prostředí vodohospodářských objektů. Výztuž konstrukcí je navržena při obou površích a v obou směrech. Objekt linky je řešen v koncepci vodonepropustné železobetonové konstrukci. Spádové klíny jsou při povrchu vyztuženy KARI sítí.

.

### Vodotěsná železobetonová konstrukce nádrží a šachet – bílá vana

Na základě požadavků stavebního a technologického řešení areálové kanalizace jsou objekty retenčních šachet a nádrží řešeny v koncepci vodonepropustné železobetonové konstrukce.

Návrh vodotěsné konstrukce je proveden dle směrnice: „Technická pravidla ČBS 02/2006“. Objekty jsou zatříděny do třídy požadavků vodonepropustnosti A3 s návrhovým vodním sloupcem W1. Odpovídající konstrukční třída železobetonových prvků v kombinaci třídy A3 a vodního sloupce w1 je Kon2.

Návrh vodotěsné konstrukce je proveden dle požadavků I. a II. MS stavu. Limitním mezním stavem je mezní stav šířky trhlin. Dle konstrukční třídy Kon2 jsou konstrukce na návodním líci dimenzovány na w3b,max=0,15mm.

V projektové dokumentaci je vodotěsná konstrukce rozdělena pracovními spárami na jednotlivé záběry. Pracovní spáry jsou systémově řešeny jako těsněné. V konstrukci jsou řešeny vodorovné  pracovní spáry.

Do konstrukce bednění budou vloženy průchodky . Pozice průchodek je uvedena ve výkresy tvaru. Typové specifikace jednotlivých průchodek si zvolí dodavatel podle DN daného potrubí. Dle systémového řešení musí být průchodky řešeny jako vodotěsné, určené pro osazení do bednění před betonáží.

Součástí zajištění vodotěsnosti konstrukce je i dodatečné těsnění průchodek pro rozpěrné a kotevní tyče bednění. Pro zajištění polohy výztuže v bednění je nutné použít vhodné distanční podložky z vláknobetonu. Distanční prvky výztuže v bednění budou použity vláknobetonové.

Receptura betonové směsi, technologie betonáže, ošetřování a zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu musí být v souladu s technologickým předpisem betonáže vodotěsných železobetonových konstrukcí.

Technologický předpis betonáže bude zpracován dodavatelem a bude předložen v předstihu tj. před zahájením prací investorovi k odsouhlasení. Technologický postup betonáže bude zpracován ve smyslu výše uvedené směrnice.

### Ochrana nosné železobetonové konstrukce proti korozním účinkům bludných proudů

Nosná konstrukce objektu bude chráněná proti korozním účinkům bludných proudů pasivní ochranou. Pasivní ochrana bude tvořena primární a sekundární ochranou. Primární a sekundární ochrana bude doplněna příslušnými konstrukčními opatřeními.

## Požadavky na kvalitu nosných konstrukcí

### Materiály

#### Železobetonové konstrukce

Materiál	BETON dle ČSN EN 1992, ČSN EN 206-1

Konstrukce: vodotěsná konstrukce

C25/30 	- XC2;XD2;XA2-cl0,4-Dmax22-S3

- max.průsak 50mm podle ČSN EN 12390-8

- cement TYP - CEM II

- náběh pevnosti 90dnů

Podkladní betony:

C16/20	-X0-cl0,4-Dmax22-S3

Materiál 	VÝZTUŽ dle ČSN EN 1992, ČSN EN 10080

10505(R)

Receptura betonové směsi, technologie betonáže a zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu musí být v souladu s technologickým předpisem betonáže. Technologický předpis betonáže bude zpracován dodavatelem a bude předložen v předstihu tj. před zahájením prací investorovi k odsouhlasení.

Technické požadavky na složky betonu, vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu a jejich ověřování, dále požadavky pro výrobu betonu, jeho dopravu, dodávání, ukládání, ošetřování a postupy při kontrole jakosti se řídí ustanoveními ČSN EN 206-1 a kap. 18 TKP.

Specifikace typového betonu je pro jednotlivé konstrukční prvky stanovena projektovou dokumentací.

### Povrchová úprava

#### Železobetonové konstrukce

Musí být provedena taková opatření, aby viditelné povrchy ostění nevyžadovaly po odbednění další pohledové úpravy a tomuto požadavku musí vyhovovat navrhovaný materiál a systém bednění, postup při odbedňování, správně volená technologie ukládání, hutnění a ošetřování betonu.

## Technologie a provádění nosných konstrukcí

Při provádění je nutno postupovat v souladu s platnými a doporučenými ČSN pro provádění nosných konstrukcí, včetně bezpečnostních předpisů k tomuto vztahujících se.

### Normy a technologické předpisy

Přehled základních platných a doporučených norem a předpisů pro provádění stavebních konstrukcí, včetně technologický předpisů výrobců stavebních prvků:

ČSN EN 1990	 Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991	 Zatížení konstrukcí

ČSN EN 1992	 Navrhování betonových konstrukcí

ČSN EN 1993	 Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN EN 1994	 Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí

ČSN EN 1995	 Navrhování dřevěných konstrukcí

ČSN EN 1997	 Navrhování geotechnických konstrukcí

ČSN EN 1998	 Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení

ČSN EN 1999	 Navrhování konstrukcí z hliníkových slitin

ČSN EN 206-1	Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

### Bezpečnost práce

Při provádění bouracích prací je nutno dodržovat technologické postupy a bezpečnostní opatření uvedená ve vyhlášce Českého úřadu bezpečnosti práce č.324/1990 Sb. Ve znění vyhlášky č.363/2005 Sb. O bezpečnosti práce a tech. zařízení při stavebních prací.

Požární bezpečnost pracoviště musí být zajištěna ve smyslu zákona č.133/1985 Sb. ve znění zákona č.203/1994 Sb. a vyhlášky č.21/1996 Sb.

Zaměstnanci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky dle směrnice vypracované na základě vyhlášky č.204/1994 Sb. MPSV.

Zaměstnanci musí být před zahájením prací seznámeni s technologickým postupem a s příslušnými bezpečnostními předpisy.

Podrobné informace zajištění hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí jsou uvedeny v souhrnné technické zprávě PD (viz. příloha č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)

Výše uvedené zákony a vyhlášky jsou platné ve znění pozdějších předpisů a novel.

## Závěr

V případě změny podkladů, či vzniku nových skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn na řešení a eventuální doplnění nebo úpravu projektu.

Veškeré konstrukce musí splňovat platné české zákony, normy, hygienické předpisy a nařízení.

Dodavatel stavby musí dbát montážních a technologických pokynů příslušných výrobců stavebních prvků a konstrukcí uvedených v této dokumentaci.

Dokumentaci lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Výkres, či jeho část, může být kopírován nebo jiným způsobem rozšiřován pouze po předchozím souhlasu .

Vypracoval: Ing. Ondřej Čmelík